## Slide 1
Proceso de Evaluación de Corrosión Externa en Gasoductos de TGS
Autor: Fabián Lara
Gerencia de Gasoductos

## Slide 2
Mas de 9,000 km de gasoductos
Principalmente Ø 24, 30 y 36 pulgadas
11 Bases de Mantenimiento
Sistema antiguo
  Mas de 40 años
  Revestimiento Asfaltico
  Mayor requerimiento de inversión
Introducción
Notes: 11 bases de mantenimiento, cada una con especialistas en PA, Oficial de Gasoducto, soldadores
Revestimiento en mal estado.
De mayor requerimiento de recursos

## Slide 3
Eventos en el sistema de TGS entre 1960 – 2013
Condición de Integridad y sus amenazas
Notes: En TGS se evidenciaron varios casos de anomalia, y es corrosión externa la mas relevante.
Mayor aparición de casos
Tambien existen otras que van sumando casos, como Daños por terceros y SCC.

## Slide 4
TGS ha sostenido y garantizado permanentemente en sus programas de integridad:
  Inspección Interna como evaluación de las líneas
  Tareas de Remediación que aseguren la operación segura en el sistema y minimicen el impacto en el servicio
  Continuo monitoreo del proceso corrosivo con intervenciones programadas
  Optimizar el sistema de protección catódica
Estrategia de Gestión
Notes: Los programas de integridad en TGS se adecuaron en el tiempo, sin embargo siempre contemplo
ILI con MFL como metodologia de evaluación
Mitigar inmediatamente toda anomalia severa
Monitorear y realizar verificaciones anuales
Optimizar el sistema de Prot. Catodica con mas equipos

## Slide 5
Primeras campañas de evaluación de corrosión y acciones mitigatorias
Programas de Integridad en TGS
Chart: Periodo 1992 - 1997
Chart: Periodo 1992 - 1997
| Reemplazo de Cañeria (km) | Recobertura (km) | Colocación de Monturas (Cantidad)
 | 317 | 112 | 699
Notes: Basados en Inspeccion Interna de Alta Resolución
Sus resultados eran la base para los planes de Acción
Metodos de remediacion implementables en aquel escenario, muy dificiles de aplicar HOY

## Slide 6
Segunda etapa de evaluación de corrosión y acciones mitigatorias
Programas de Integridad en TGS
Chart: Periodo 1998 - 2010
| Equipo Protección Catódica (Cantidad) | Recobertura (km) | Colocación de Monturas (Cantidad)
 | 208 | 341 | 220
Notes: Se continuo evaluando con Inspecciones internas
Resultados diferentes a las primeras inspecciones – Ver curva
Pocos defectos criticos
Se realizaron obras, ya no enfocadas a Reparar, sino a Mejorar el sistema de Protección Catódica.

## Slide 7
Chart: Periodo 2011 - Actualidad
| Equipo Protección Catódica (Cantidad) | Recobertura (km) | Colocación de Monturas (Cantidad)
 | 17 | 24 | 30
Ultimas campañas de evaluación de corrosión y acciones mitigatorias
Programas de Integridad en TGS
Notes: De 2011 a la actualidad – entre 4 y 5° inspección interna
Explicar la curva – Pocas indicaciones que requieren acción inmediata
Efecto de la mejora en Protección Catódica
Recoberturas tramos cortos – Analisis mas profundo

## Slide 8
Incorporación de nuevas metodologías de Evaluación y análisis
CIS
DCVG
CONDUCTIVIDAD
GIS
RIESGO
TASAS DE CORROSION
Programas de Integridad en TGS
Notes: Además de las inspecciones internas, se refuerza el programa con estudios.
Se utilizan en análisis mas complejos – Proyección de crecimiento de las anomalías activas que generan los planes anuales

## Slide 9
Resultados del Programa histórico
Revirtió la tendencia histórica del fenómeno corrosivo
Permanencia de casos remanentes en zonas particulares
Susceptibilidad ante fallas del sistema de Protección Anticorrosiva o asociación a otra amenaza a la integridad
Necesidad de replantear en programa de integridad el proceso de gestión de Corrosión Externa
Programas de Integridad en TGS
Notes: Hasta aquí, el balance de los programas implementados es:
Disminución de los índices de criticidad, concentraciones
Siguen existiendo casos particulares que requieren de mitigación
Ante cualquier falla en la protección catódica o sumatoria de otra amenaza pueden reactivar el proceso corrosivo

## Slide 10
Estructura del nuevo Modelo de gestión de corrosión externa, basado en 4 etapas (subprocesos) revisionables en el tiempo.
Adecuación del Programa de Integridad
Enfocado a
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Cumplimiento:
NAG 100
Parte O
Profundizar análisis:
ILI’s
Evaluaciones Directas
Modelos
Optimizar:
Verificaciones
Recobertura
Reparaciones
Notes: TGS adecuo su proceso de gestión de corrosión para focalizarse en esos casos o segmentos particulares que aun demuestran actividad.
- Base de Análisis
- Equipos conformados para analizar
- Camino ordenado para asegurar el proceso de gestión
- Evaluar la performance del Modelo y mejorarlo continuamente

## Slide 11
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Recolección e integración de datos
Base de Datos
Diagramas de Línea
Legajos de Integridad
GIS
Parte O – NAG 100
NACE SP 502
ASME B31.8S
Experiencia de TGS
Adecuación del Programa de Integridad
Notes: Se apoya sobra una base de datos GIS, que integra todos los datos del sistema
Aplicando las recomendaciones practicas y normas de la industria, MAS el conocimiento y experiencia de TGS, se desarrolla una aplicación que genera una hoja de análisis – Graficos alineados en función de distancia y categorizaciones de los datos en niveles de severidad.
Un breve pasaje por esta hoja de estudio

## Slide 12
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Inspecciones Internas
Avance corrosivo
Indicaciones criticas
Relación revestimiento con superficies corroída
Adecuación del Programa de Integridad

## Slide 13
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Adecuación del Programa de Integridad
Terreno y Protección Catódica
Agresividad del suelo
Niveles de polarización en periodo evaluado
Alcance y disponibilidad de UPCCI
Tasas de corrosión
Histórico de polarización
CIS & DCVG

## Slide 14
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Adecuación del Programa de Integridad
Tareas de Mitigación
Antecedentes históricos
Áreas remanentes
Áreas sensibles
Factores a la consecuencia de una falla
Clases, SI, Casas e instalaciones

## Slide 15
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Adecuación del Programa de Integridad
Notes: Esta hoja de estudio conforma una estructura de análisis de Riesgo

## Slide 16
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Segmentación de los niveles de Riesgo
Definición y planificación de planes de acción
Riesgo y tareas de integridad sujeto a revisión
Adecuación del Programa de Integridad
Notes: De esa segmentación de riesgo, se conforman los planes de integridad
Estudios
Obras
etc

## Slide 17
Conformación de un equipo de análisis integrando
  Staff ingenieril
  Personal de campo idóneo y encargado de ejecutar y liderar los proyectos in situ
Logrando
  Ampliación de la visión y capacidad de análisis
  Sinergia
  Versatilidad de recursos
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Adecuación del Programa de Integridad
Notes: TGS posee dos equipos
Integridad, Análisis y planes
Servicios, Las bases, que ejecutan las tareas. Aquí hay especialistas, como la gente de PA.
Se integran al equipo de análisis.
Si es necesario realizar estudios y tareas en tramos cortos, son realizados por este equipo
Versatilidad

## Slide 18
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Adecuación del Programa de Integridad
Proceso estructurado, ordenado y repetitivo
Revisionable
Notes: Ordena las diferentes etapas del proceso. Asegura que se cumpla cada una de ellas

## Slide 19
Cumplimiento de los programas de tareas
Performance del modelo de análisis
Revisión de modelo y estructura de hoja de estudio, tanto en parámetros como gráficos de evaluación
Revisión y/o adecuación de plataforma informática
Revisión y/o adecuación de la estructura del proceso
Revisión y/o adecuación de los parámetros y elementos de medición del proceso
Modelo y Plataforma de Análisis
Recursos
Proceso
Medición del Proceso
Adecuación del Programa de Integridad

## Slide 20
Cumplimiento de los planes de evaluación y/o mitigación
Participación de los actores, ingenieriles y campo, en el proceso
Medición de la performance del modelo respecto a sus resultados
Revisionar el modelo y la plataforma informática
Retroalimentación de los resultados en la base de datos y reinicio del proceso
Divulgación e información del proceso y sus beneficios
Sustentabilidad del Modelo de Gestión de Corrosión

## Slide 21
La sola aplicación de las mejores metodologías y/o tecnologías de evaluación no son suficiente para comprender el proceso corrosivo
Necesidad de un proceso de gestión estructurado y predefinido
Sinergia mediante la combinación del conocimiento ingenieril y la experiencia de campo
Medición de cumplimiento y performance de los planes, proceso fundamental para identificar coherencia y/o desvíos
El modelo debe estar sujeto a un proceso de Auditoria para asegurar la mejora continua
Conclusiones

## Slide 22
Proceso de Evaluación de Corrosión Externa en Gasoductos de TGS
Gracias por su Atención
¿Preguntas?
Autor: Fabián Lara
Gerencia de Gasoductos